## 注意事項
点検記録簿の記入にあたっての注意事項
① | 「点検記録簿」と「簡易点検ﾁｪｯｸｼｰﾄ」は一緒に保管
② | 機器ごとに「管理番号」を付す
③ | 「初期充塡量」が不明な場合は、機器メーカーや設備業者にお問い合わせください。
④ | 銘板が見えにくい場合など機器情報が不明な場合は、機器メーカーや設備業者にお問い合わせください。
⑤ | 記録簿の記載内容がいっぱいになった場合は、「行を挿入」で行を増やしてください。
⑥ | この点検記録簿は、点検や修理を行う際、整備業者等に開示する必要があります。
⑦ | この点検記録簿は、機器ごとに作成し、機器を廃棄するまで保管します。
⑧ | 機器を譲渡・売却する場合は、この点検記録簿も一緒に譲渡・売却してください。
◆記入項目
① | 「種類」 | ： | 「エアコンディショナー」又は「冷凍冷蔵機器」の何れかを記載してください。
② | 「用途」 | ： | 当該機器の用途を記載してください。
|  | 例） | ビル用・店舗用・設備用マルチエアコン、ガスヒートポンプ、冷凍機、冷蔵機、冷凍冷蔵機、ショーケース、自動販売機、製氷機、冷水器、研究用特殊機器、除湿器、冷凍車の貨物室、大型・小型特殊自動車のクーラーなど
③ | 「作業年月日」 | ： | 点検・修理等の作業をした年月日
④ | 「点検・整備区分」 | ： | 点検等の作業内容
|  | → | 「呼出点検」等で点検・漏えい確認・修理まで1日で終了した場合は、1行に収めて結構です。
|  | → | 作業日が異なれば行を変えてください。
⑤ | 「充塡量」 | ： | 実際に充塡した量（㎏）
⑥ | 「回収戻し充塡量」 | ： | 回収してフロンを再び同一機器に充塡した量（㎏）
⑦ | 「回収量」 | ： | 整備等時に回収した量（㎏）
⑧ | 「点検内容」 | ： | 点検の内容・方法
|  | 例） | 「設置時点検」「簡易点検」「定期点検」「呼出点検」「修理」「整備・修理後点検」「譲渡」「廃棄」などを記載
⑨ | 「点検結果」 | ： | 点検した結果、漏えいや故障の有無を記載
⑩ | 「漏えい・故障の原因」 | ： | 漏えいや故障の原因
⑪ | 「漏えい・故障箇所」 | ： | 漏えいや故障した箇所や部位
⑫ | 「修理の内容」 | ： | 修理をした内容。どのような修理をしたかその内容。
⑬ | 「点検・修理・回収・充塡業者名」 | ： | 点検等の作業を実施した業者名
|  | → | その業者の住所・電話番号は、「点検等業者名住所」の欄に記入する。
⑭ | 「技術者氏名」 | ： | 実際に作業をした技術者の氏名
⑮ | 「技術者№」 | ： | 実際に作業した技術者の保有資格（冷媒フロン類取扱技術者等）の資格者番号
⑯ | 「修理困難理由」 | ： | 修理をしないで充塡した「やむを得ない理由」
⑰ | 「修理予定日」 | ： | やむを得ない理由により、修理をしないで充塡した場合、修理の実施予定日
|  | → | ただし、充塡した日から６０日以内の日
◆簡易点検について
① | ３ヵ月に1回以上を行ってください。
② | 作業項目ごとに点検した年月日と異常の有無を記載してください。
③ | チェックシートは機器ごとに作成します。
「管理番号」は、点検記録簿の「管理番号」を合わせ、一緒に保管してください。
④ | 点検の結果、異常が見られれば、専門業者に連絡してください。
◆定期点検について
① | 点検は、「冷媒フロン類取扱技術者」等の十分な知見のある者が在籍する専門業者に依頼してください。
② | 点検の対象機器及び点検頻度は以下のとおりです。
※ | 「圧縮機電動機定格出力」：圧縮機に用いられる電動機の定格出力
※ | エンジンなど電動機以外の他の動力源としてエンジンを用いて圧縮機を動作させる製品である、ガスヒートポンプを用いた第一種特定製品及びサブエンジン方式の輸送用冷凍冷蔵ユニットについては、「圧縮機に用いられる電動機」を「動力源となるエンジンの出力」と、直結方式の輸送用冷凍冷蔵ユニットについては上記「圧縮機に用いられる電動機」を「動力源となるエンジンの圧縮機を駆動するための定格駆動動力」と各々読み替えて適用する。
※ | 対象機器は、ひとつの冷凍サイクルを構成する機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力により判断する。例えば、ひとつの冷凍サイクルに ２台の機器が使われている場合は、２台の合計の定格出力で判断します。

## 点検記録簿 (例)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法） -平成27年4月施行-
| ■ | フロン類（CFC、HCFC,HFC)の排出抑制のため、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器（※）の管理者（所有者など）は機器を適切に管理する必要があります。
（※）フロン排出抑制法の対象となるのは業務用のエアコン及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使用されている機器です。
| ■ | 機器の設置に関する義務
機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全
| ■ | 機器の点検
全ての機器について簡易点検を実施し、さらに一定規模以上の機器については、専門的な定期点検を実施
| ■ | 漏えい防止措置／未修理の機器への冷媒充塡の禁止
フロン類の漏えいが見つかった際、修理を実施（修理しないでフロン類を充塡することは原則禁止／第一種フロン類充塡回収業者へ委託する義務あり）
| ■ | 点検等の履歴の保存
機器の点検・整備の履歴について機器ごとに記録簿に記録、廃棄までの記録簿の保存
| ■ | フロン類算定漏えい量の算定・報告
第一種フロン類充塡回収業者から充塡・回収証明書の交付を受け漏えい量を算定、一定量以上漏えいした場合の毎年度の国への報告
| ■ | 機器廃棄時などのフロン類回収の徹底
不要となったフロン類の回収依頼、「回収依頼書」または「委託確認書」の交付、フロン類の回収・再生・破棄に必要な費用の負担
冷媒漏えい点検・整備記録簿 | [6 empty] | 2015 | 年 | 12 | 月 | ＸＸ | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 管理番号 |  |  | ＸＸＸＸ | [6 empty] | 補足事項
機器の管理者 |  | 氏名・名称 |  | 総務課 | [11 empty] | 設備製造者 |  |  |  | ○○電工（株）
|  | 住 所 |  | 〒８４９－１３１２ 鹿島市大字納富分２６４３番地１ | [11 empty] | 設置年月日 |  |  |  | 西暦 | 2012 |  | 年 | 4 |  |  | 月 | 1 |  | 日
機器の所 在 |  | 施設名称 |  | 市役所 本庁舎 | [11 empty] | 使用機器 |  | 分類 |  | エアーコンディショナー |  |  |  | 用途 |  |  | 冷暖房
|  | 住 所 |  | 〒８４９－１３１２ 鹿島市大字納富分２６４３番地１ | [13 empty] | 製番 |  | ＵＡＡ09784 |  |  |  | 型式 |  |  | ＲＡＳ-ＡＰ160ＧＨ
運転従事者 |  |  |  | 鹿島 太郎 | [5 empty] | 期間 |  | 20110401～ | [5 empty] | 圧縮機の電動機定格出力（ｋＷ） | [8 empty] | 2.5
|  |  |  | 鹿島 花子 | [5 empty] | 期間 |  | 20150401～ |  |  |  | 使用冷媒 |  | Ｒ410Ａ |  |  |  | 初期総充塡量（㎏） | [6 empty] | 4.2
[10 empty] | 期間 | [5 empty] | 点検・ 修理業者 |  | ○○空調設備（株） | [8 empty] | TEL |  | 0952-34-5678
[10 empty] | 期間 | [7 empty] | ○○空調工業（株） | [8 empty] | TEL |  | 0952-12-3456
[10 empty] | 期間 | [16 empty] | TEL
作業 年月日 |  |  | 点検・整備区分 |  | 充塡量(kg) |  | 回収量 （ｋｇ） | 点検・修理 | [12 empty] | 点検・修理等業者 | [9 empty] | 修理せずに充塡した場合
[6 empty] | 回収戻し充塡量(㎏) |  | 点検内容 |  |  |  |  | 点検 結果 | 漏えい・ 故障の原因 |  | 漏えい・ 故障箇所 |  | 修理の内容・ 結果 |  |  | 点検・修理・回収・充塡業者名 |  |  |  |  | 技術者氏名 |  |  | 資格 確認 資格者番号 |  | 修理困難 理由 |  | 修理 予定日
|  |  | 出荷時初期充塡量 |  | 20
|  |  | 設置時追加充塡量 |  | 5
2015-11-11 |  |  | 設置時点検 |  |  |  |  | ｼｽﾃﾑ漏えい試験(気密) |  |  |  |  | なし | [7 empty] | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2016-07-10 |  |  | 呼出点検 |  |  |  |  | 直接法 |  |  |  |  | あり | 振動・共振 |  | フレア継手部 |  | その他(未実施) |  |  | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2016-07-11 |  |  | 漏えい修理 |  | 25 | 19.5 | 19.5 | 直接法 |  |  |  |  | なし |  |  |  |  | 増し締め |  |  | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2016-11-01 |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 間接法 |  |  |  |  | なし | [7 empty] | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2017-10-25 |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 間接法 |  |  |  |  | 兆候あり | [7 empty] | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2017-10-26 |  |  | 漏えい修理 |  | 25 | 21 | 21 | 直接法 |  |  |  |  | あり | 経年腐食 |  | ネジ部 |  | 交換 |  |  | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2018-03-14 |  |  | 呼出点検 |  |  |  | 20.5 | 直接法 |  |  |  |  | あり | 損傷 |  | 溶接部 |  | 補修 |  |  | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2018-03-15 |  |  | 整備(修理)後点検 |  | 25 |  |  | ｼｽﾃﾑ漏えい試験(気密) |  |  |  |  | なし | [7 empty] | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2018-10-20 |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 間接法 |  |  |  |  | なし | [7 empty] | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2019-04-03 |  |  | 廃棄 | [17 empty] | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
[21 empty] | ○○空調設備（株） |  |  |  |  | ○○一郎 |  |  | 1-11-1-0001000
計 |  |  |  |  | 75 | 40.5 | 61
Note on Q29: 一度回収したフロンを戻した（充塡した）量
Note on AJ25: 点検や修理、充塡・回収を実施した業者名、住所
Note on AT18: 機器の個別の管理番号です。 機器ごとに番号を分けてください。
Note on BE29: 修理をせずに充塡した場合のやむを得ない理由
Note on BI29: やむを得ない理由により充塡した場合、その修理予定日（60日以内）

## 簡易点検（例）
| 簡易点検チェックシート | [6 empty] | 機器の所在（施設名称） |  | 〒８４９－１３１２ 鹿島市大字納富分２６４３番地１
| ＜エアコンディショナー・別置型＞ | [6 empty] | 管理番号 |  | ＸＸＸＸ
[8 empty] | 分類・用途・製番・型式など |  | エアーコンディショナー／冷暖房／ＵＡＡ709784／ＲＡＳ-ＡＰ160ＧＨ
点 検 項 目 |  |  | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 |  | 点検実施日 |  | 点検実施日 | 点検実施日
|  |  | 2015年12月22日（火） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） |  | 年 月 日（ ） |  | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ）
1 | 室外機 | 機器の異常音・異常振動の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
2 |  | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
3 |  | 熱交換器の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
4 |  | 外観、熱交換機及び機器周辺の油のにじみの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
5 | 室内機 | 機器の異常音・異常振動の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
6 |  | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
7 |  | 熱交換器の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
8 |  | 外観、熱交換機及び機器周辺の油のにじみの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
9 |  | 熱交換器の霜付き有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
気 付 き 事 項 対 応 事 項 等 |  |  | 室外機の上に箱が載っていたので撤去した。
点 検 者 名 |  |  | 鹿島 太郎

## 記録簿
冷媒漏えい点検・整備記録簿 | [5 empty] | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 管理番号 | [7 empty] | 補足事項
機器の管理者 | 氏名・名称 | [10 empty] | 設備製造者
| 住 所 | [10 empty] | 設置年月日 |  |  |  | 西暦 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
機器の所 在 | 施設名称 | [10 empty] | 使用機器 |  | 分類 | [5 empty] | 用途
| 住 所 | [12 empty] | 製番 | [5 empty] | 型式
運転従事者 | [6 empty] | 期間 | [6 empty] | 圧縮機の電動機定格出力（ｋＷ）
[7 empty] | 期間 |  |  |  |  | 使用冷媒 | [5 empty] | 初期総充塡量（㎏）
[7 empty] | 期間 |  |  |  |  | 点検・ 修理業者 | [9 empty] | TEL
[7 empty] | 期間 | [14 empty] | TEL
[7 empty] | 期間 | [14 empty] | TEL
作業 年月日 |  | 点検・整備区分 | 充塡量(kg) |  | 回収量 （ｋｇ） | 点検・修理 | [10 empty] | 点検・修理等業者 | [7 empty] | 修理せずに充塡した場合
|  |  |  | 回収戻し充塡量(㎏) |  | 点検内容 |  |  | 点検 結果 | 漏えい・ 故障の原因 |  | 漏えい・ 故障箇所 |  | 修理の内容・ 結果 |  |  | 点検・修理・回収・充塡業者名 |  |  |  | 技術者氏名 |  | 資格 確認 資格者番号 |  | 修理困難 理由 |  | 修理 予定日
出荷時初期充塡量
設置時追加充塡量
計 |  |  | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | *
Note on Q13: 一度回収したフロンを戻した（充塡した）量
Note on AJ9: 点検や修理、充塡・回収を実施した業者名、住所
Note on AT2: 機器の個別の管理番号です。 機器ごとに番号を分けてください。
Note on BE13: 修理をせずに充塡した場合のやむを得ない理由
Note on BI13: やむを得ない理由により充塡した場合、その修理予定日（60日以内）

## 簡易（ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ・別置型）
| 簡易点検チェックシート | [6 empty] | 機器の所在（施設名称）
| ＜エアコンディショナー・別置型＞ | [6 empty] | 管理番号
分類・用途・製番・型式など
点 検 項 目 |  |  | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 |  | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日
|  |  | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） |  | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ）
1 | 室外機 | 機器の異常音・異常振動の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
2 |  | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
3 |  | 熱交換器の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
4 |  | 外観、熱交換機及び機器周辺の油のにじみの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
5 | 室内機 | 機器の異常音・異常振動の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
6 |  | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
7 |  | 熱交換器の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
8 |  | 外観、熱交換機及び機器周辺の油のにじみの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
9 |  | 熱交換器の霜付き有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
気 付 き 事 項 対 応 事 項 等
点 検 者 名

## 簡易（ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ・一体型）
| 簡易点検チェックシート | [5 empty] | 機器の所在（施設名称）
| ＜エアコンディショナー・一体型＞ | [5 empty] | 管理番号
分類・用途・製番・型式など
点 検 項 目 |  | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 |  | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日
|  | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） |  | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ）
1 | 機器の異常音・異常振動の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
2 | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
3 | 熱交換器の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
4 | 外観、熱交換機及び機器周辺の油のにじみの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
5 | 熱交換器の霜付き有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
気 付 き 事 項 対 応 事 項 等
点 検 者 名

## 簡易（冷凍冷蔵庫・別置型）
| 簡易点検チェックシート | [6 empty] | 機器の所在（施設名称）
| ＜冷凍冷蔵機器・別置型＞ | [6 empty] | 管理番号
分類・用途・製番・型式など
点 検 項 目 |  |  | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 |  | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日
|  |  | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） |  | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ）
1 | 冷凍冷蔵庫内の温度 |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |  | ℃ | ℃ | ℃
2 | 室外機 | 機器の異常音・異常振動の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
3 |  | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
4 |  | 熱交換器の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
5 |  | 外観、熱交換機及び機器周辺の油のにじみの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
6 | 室内機 | 機器の異常音・異常振動の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
7 |  | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
8 |  | 熱交換器の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
9 |  | 外観、熱交換機及び機器周辺の油のにじみの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
10 |  | 熱交換器の霜付き有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
気 付 き 事 項 対 応 事 項 等
点 検 者 名

## 簡易（冷凍冷蔵庫・一体型）
| 簡易点検チェックシート | [5 empty] | 機器の所在（施設名称）
| ＜冷凍冷蔵機器・一体型＞ | [5 empty] | 管理番号
分類・用途・製番・型式など
点 検 項 目 |  | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日 |  | 点検実施日 | 点検実施日 | 点検実施日
|  | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） |  | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ）
1 | 冷凍冷蔵庫内の温度 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |  | ℃ | ℃ | ℃
2 | 機器の異常音・異常振動の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
3 | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
4 | 熱交換器の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
5 | 外観、熱交換機及び機器周辺の油のにじみの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
6 | 熱交換器の霜付き有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
気 付 き 事 項 対 応 事 項 等
点 検 者 名